岳临环评[2024]33号

关于临湘市阳鹏医院增加床位迁扩建项目

环境影响报告表的批复

临湘市阳鹏医院：

你医院报送的《临湘市阳鹏医院增加床位迁扩建项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）及申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

一、临湘市阳鹏医院旧址位于临湘市长盛西路33号，因原址房租到期等原因，于2023年6月28日整体搬迁至临湘市长安街道办事处长盛西路3号，租赁1栋6F的楼房作为医院大楼，病床总数从19张增加至49张，同时，对医院进行扩建，并增加外科、妇科、麻醉科、医学影像科（X线、CT、DR超声影像、心电图）诊疗项目，员工35人。项目占地面积400m2、建筑面积约2000m2，总投资500万元（其中环保投资21.7万元），配套建设污水处理站（16m3/d）、医疗固废暂存间等环保设施，扩建后共设有内科、外科、康复科、妇产科、医学影像科、CT影像、超声诊断等科室。已获得医疗机构执业许可证、辐射安全许可证，不设口腔科、牙科及传染病科和锅炉、布草洗涤服务和食堂，热水由电热水器供给，废水消毒采用外购含氯消毒剂。辐射性有关

的内容，不在本次评价范围内。项目系补办环评手续，岳阳市生态环境局已对该违法行为进行了处罚。

- 根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及临湘生态环境事务中心出具的《临湘市阳鹏医院增加床位迁扩建项目环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估[2024]27号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你医院提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、废水污染防治。严格按照“雨污分流”的原则规范建设和完善雨水及污水管网。项目医疗废水主要来源为门诊医疗废水、住院病房废水、医务人员办公废水及地面清洁废水。生活污水、医疗废水入经化粪池处理后，再经院区内污水处理站（采用“AO工艺+二沉池+消毒”工艺）处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及临湘市污水净化中心接纳标准取严后经市政管道排入临湘市污水净化中心处理。做好污水处理设施、危废暂存间等重点部位的防渗、防腐、防泄漏工作，确保地下水及土壤安全。

2、废气污染防治。一体化污水处理设施产生恶臭区域加盖密闭、投放除臭剂，污水处理站周边无组织废气应满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值；危险废物暂存间定期消毒并喷洒除臭剂、及时清运；柴油发电机尾气由专用管道引至室外排放，并满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。

3、噪声污染防治。选用低噪声空调外机、发电机、污水处理站风机、水泵等设备，合理布局并采取有效的隔声、减振等措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（南侧4类）标准要求。

4、固体废物防治。严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206 号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）配套建设规范的暂存场所，分类收集、规范暂存、合理处置。污水处理站污泥应进行消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准中综合医疗机构和其他医疗机构的标准后，与医疗废物一同交有资质单位处置，建立收集、转运台帐，执行转移联单制度；未污染的一次性塑料输液瓶（袋）等一般固废暂存后交专门单位回收处置；废包装材料等一般固废收集后交资源回收公司处理；生活垃圾由环卫部门统一收集及时清运，严禁医疗废物混入生活垃圾。

5、加强环境管理与环境风险防范。建立健全的环保管理制度，设立专门的环保机构及环保人员，落实自行监测、排污许可要求，规范排污口建设；编制环境风险应急预案，风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率，配备医疗废水备用消毒设施、建设事故应急池，加强消毒药剂及环保设施运行的管理，落实《报告表》中提出的环境风险防范及应急处理措施，确保设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2024年11月4日